        МУП «Иловля ЖКХ»
        Результаты анализов

Перечень контролируемых показателей, гигиенические нормативы, методики исследований, периодичность контроля и количество проб за июнь 2019 год.

№	Контролируемые показатели	Гигиенический норма-тив для питьевой воды	Единицы измере-ния	Обоснование	Контрольные точки
					Водозабор резервуар	Здание водозабора	9-ого Января 62	Спортивная 5	Больничный городок 2	Календарный график отбора
1	Органолептические показатели: / Запах / Привкус / Цветность / Мутность	не более 2 / не более 2 / не более / 20 (35) / 2,6 (3,5), 1,5 (2)	баллы / баллы / градусы / ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)		1 / 1 / 4 / 0,58	1 / 1 / 5 / 0,58	1 / 1 / 4 / 0,58	1 / 1 / 6 / 0,58	1 / 1 / 5 / 0,58	ежемесячно
3	Обобщенные химические: / Водородный показатель / Общая минерализация (сухой остаток) / Жесткость общая / Окисляемость перманганантная / Нефтепродукты, суммарно / Поверхнотно-активные вещетва, анионоактивные / Фенольный индекс	в пределах 6-9 / 1000 (1500) / 7,0 (10) / 5,0 / 0,1 / 0,5 / 0,25	РН / мг/л / мг-экв./л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л		7.1 / 392 / 5,8 / >0.25 / 0.005 / >0.025 / >0.0005	7,3 / 401 / 5,2 / 0,25 / 0.005 / >0.025 / >0.0005	7.1 / 408 / 4,5 / >0.25 / 0.005 / >0.025 / >0.0005	7.0 / 644 / 4,6 / 0.25 / >0.005 / >0.025 / >0.0005	6,8 / 415 / 4,1 / 0,25 / 0,005 / 0,025 / 0,0005

В число проб не входят исследованные пробы после аварий и профилактических промывок..

+ п. 3.3.2 и 3.3.3 из СанПиН при нестандартных пробах

Столярова Т.Ф.