        Результаты исследования воды МУП «Иловля ЖКХ»

Перечень контролируемых показателей, гигиенические нормативы, методики исследований, периодичность контроля и количество проб за июль 2019 год.

№	Контролируемые показатели	Гигиенический норма-тив для питьевой воды	Единицы измере-ния	Обоснование	Контрольные точки
					Скважины			водозабор / резервуар	Здание водозабора	9-го Января 62	Спортивная 5	Больничный городок 2
					ск1	ск2	ск3
1	Микробиологические показатели: / Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) / Общие колиформные бактерии (ОКБ) / Общее микробное число (ОМЧ) / Колифаги / Споры сульфитредуцирующих клостридий / Цисты лямблий / БГКП ( для скважин!)	отсутствие / отсутствие / не более 50 / отсутствие / отсутствие / отсутствие / 3-1000 (в зависимости от класса источникапо ГОСТ 2761-84)	число бактерий в 100 мл / число бактерий в 100 мл / число образующих колонии бактерий в 1 мл / число бляшкообразующих единиц в 100 мл / число спор в 20 мл / число цист в 50 мл / число бактерий в 1 дм3 воды	СанПин 2.6.1.2523-09 / ГОСТ 18963-73	менее 3	>3	>3	не обнаружены / не обнаружены / 0	не обнаружены / не обнаружены / 0	не обнаружены / не обнаружены / 2	не обнаружены / не обнаружены / 0	не обнаружены / не обнаружены / 2
2	Органолептические показатели: / Запах / Привкус / Цветность / Мутность	не более 2 / не более 2 / не более / 20 (35) / 2,6 (3,5), 1,5 (2)	баллы / баллы / градусы / ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)		1 / 6 / 0,62	1 / 7 / 0,64	1 / 6 / 0,58	1 / 5 / >0.58	1 / 6 / >0.58	1 / 6 / >0.58	1 / 6 / >0.58	1 / 5 / >0.58
3	Обобщенные химические: / Водородный показатель / Общая минерализация (сухой остаток) / Жесткость общая / Окисляемость перманганантная / Нефтепродукты, суммарно / Поверхнотно-активные вещетва, анионоактивные / Фенольный индекс	в пределах 6-9 / 1000 (1500) / 7,0 (10) / 5,0 / 0,1 / 0,5 / 0,25	РН / мг/л / мг-экв./л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л		8,0 / 470 / 2,9 / >0.25 / 0.011 / >0.025 / >0.0005	7,8 / 412 / 2,6 / 0,8 / 0.009 / >0.025 / >0.0005	7,5 / 416 / 3,1 / 0,8 / 0.014 / >0.025 / >0.0005>	7.5 / 450 / 2.9 / >0.25 / >0.005 / >0.025 / >0.0005	6,6 / 370 / 2,5 / 0,9 / >0.005 / >0.025 / >0.0005	7.1 / 427 / 2,5 / 1,4 / >0.005 / >0.025 / >0.0005	6,9 / 422 / 2,5 / >0.25 / >0.006 / >0.025 / >0.0005	7,1 / 398 / 2,6 / >0.25 / >0.005 / >0.025 / >0.0005
4	Неорганические вещества: / Алюминий / Барий / Бериллий / Бор / Железо / Кадмий / Марганец / Медь / Молибден / Мышьяк / Никель / Нитраты / Ртуть / Свинец / Селен / Стронций / Сульфаты / Фториды / Хлориды / Хром / Цианиды / Цинк	0,5 / 0,1 / 0,0002 / 0,5 / 0,3 (1,0) / 0,001 / 0,1 (0,5) / 1,0 / 0,25 / 0,05 / 0,1 / 45 / 0,0005 / 0,03 / 0,01 / 7,0 / 500 / 1,5; 1,2 / 350 / 0,05 / 0,035 / 5,0	мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л / мг/л						>0.04 / >0.01 / >0.01 / 0.28 / 0,21 / >0.0001 / 0.036 / >0.0005 / >2,5 / >0.001 / >0.0005 / >0.2 / >0.00005 / >0.0001 / >0.0005 / >0.3 / 83,2 / 0,17 / 52,1 / >0.008 / >0.01 / >0.0012	>0.04 / >0.01 / >0.01 / 0,25 / >0.1 / >0.0001 / >0.002 / >0.0005 / >2,5 / >0.001 / >0.0005 / 0,22 / >0.00005 / >0.0001 / >0.0005 / 0,32 / 79,4 / 0,15 / 51,0 / >0.008 / >0.01 / 0,0007	>0.04 / >0.01 / >0.01 / 0,28 / 0,19 / >0.0001 / >0.022 / >0.0005 / >2,5 / >0.001 / >0.0005 / 0,2 / >0.00005 / >0.0001 / >0.0005 / 0,3 / 81,0 / 0,16 / 50,7 / >0.008 / >0.01 / 0,0028	>0.04 / >0.01 / >0.01 / 0,27 / 0,17 / >0.0001 / >0.002 / >0.0005 / >2,5 / >0.001 / >0.0005 / 0,26 / >0.00005 / >0.0001 / >0.0005 / 0,31 / 82,3 / 0,12 / 51,0 / >0.008 / >0.01 / 0,0012
5	Органические вещества: / Гамма-ГХЦГ (линдан) / ДДТ (сумма изомеров) / 2,4-Д / ДДЭ / ДДД	0,002 / 0,002 / 0,03	мг/л / мг/л / мг/л						>0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001	>0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001	>0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001	>0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001 / >0.01 / >0.0001

В число проб не входят исследованные пробы после аварий и профилактических промывок..

+ п. 3.3.2 и 3.3.3 из СанПиН при нестандартных пробах

 Столярова Т.Ф.